ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок жилых домов, подлежащих коммерческой реализации, без выполнения отдельных видов работ в городе Москве и Московской области.

- Положение распространяется на электроустановки жилых домов, подлежащих коммерческой реализации, выполняемых без устройства межкомнатных перегородок.

- Положение составлено на основании "Положения о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации", "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил пользования электрической и тепловой энергией", законодательных актов и других нормативных документов.

- Допуск в эксплуатацию электроустановок указанных жилых домов осуществляется Управлением государственного энергетического надзора в два этапа:

  - этап - допуск в эксплуатацию общедомовых сетей (ВРУ, питающие линии в стояках, этажные квартирные щитки и т.п.) в соответствии с разработанным проектом.

  - этап - допуск в эксплуатацию электроустановок отдельных квартир в соответствии с разработанным на каждую квартиру индивидуальным проектом.

- До момента допуска электроустановок общедомовых сетей в эксплуатацию они должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ, СНиП и другими нормативными документами: приняты владельцем от монтажной организации по акту; обеспечены проектной, приемо-сдаточной и эксплуатационной документацией; подготовленным электротехническим персоналам (либо договором на обслуживание электроустановок специализированной организацией) ответственным за электрохозяйство; испытанными средствами защиты, инструментом средствами связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции.

- После приемки электроустановки к осмотру и допуск в эксплуатацию. Одновременно заявлением представляется проектная и техническая приемо-сдаточная документация.

- До представления электроустановок к осмотру (обследованию) владелец жилого дома обязан представить инспектору Госэнергонадзора (Ростехнадзора)  следующую документацию:

  - Проект электроустановки, согласованный с:

    - Энергосбытом АО "Мосэнерго" в части учета электроэнергии;

    - Госэнергонадзором (Ростехнадзором) по всей электротехнической части проекта.

  - Разрешение на мощность.

  - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

  - Приемо-сдаточный акт между монтажной организацией и владельцем, принимающим в эксплуатацию электроустановки.

  - Протоколы испытаний и измерений электрооборудования.

  - Акты на скрытые работы.

  - Выписку из приказа о назначении ответственного за электрохозяйство.

  - Эксплутационную документацию.

  - Российские сертификаты соответствия на импортное электрооборудование и эксплуатационную документацию на него на русском языке.

  - Перечень имеющихся в наличии защитных средств с протоколами испытаний.

  - Однолинейную схему электроустановки с указанием основных параметров сети и оборудования, подписанную ответственным за электрохозяйство.

  - Гарантийное письмо от владельца дома на имя начальника Госэнергонадзора (Ростехнадзора) о не подключении квартир к электросети без оформления акта-допуска на каждую из них инспектором Госэнергонадзора (Ростехнадзора).

- Инспектор Госэнергонадзора (Ростехнадзора) в течении 3-х дней рассматривает представленную документацию и согласовывает дату осмотра электроустановок. Если необходимая документация не представлена или представлена не в полном объеме, или не соответствует требованиям правил, СНиП и другим законодательным и нормативным актам, инспектор на объект не направляется, о чем заявитель извещается письменно с указанием замечаний по представленной документации.

- Технический осмотр (обследование) электроустановки проводится инспектором Госэнергонадзора (Ростехнадзора) с участием представителя ее владельца - ответственного за электрохозяйство или лица его замещающего, а также представителя монтажной организации.

- После рассмотрения представленной документации и осмотра электроустановки инспектором Мосгосэнсргонадзора составляется акт допуска в эксплуатацию электроустановки общедомовых нужд.

- При неготовности электроустановки из-за недоделок и дефектов, отступлений от проекта, правил и норм, технических условии на присоединение, а также при невыполнении п. 4 данного Положения, электроустановка к эксплуатации не допускается. В этом случае инспектор Госэнергонадзора (Ростехнадзора) составляет акт-предписание с перечнем недостатков и дефектов, после устранения которых электроустановка предъявляется к осмотру повторно.

- После получения акта-допуска в эксплуатацию электроустановок общедомовых нужд, владелец жилого дома заключает договор на электроснабжение с Энергосбытом Мосэнерго и несет ответственность за дальнейшую организацию выполнения работ по электрооборудованию квартир. Он обязан при оформлении договора купли-продажи квартир донести до сведения владельцев квартир и нежилых помещений порядок выполнения работ но их электрооборудованию, а также порядок допуска электрооборудования квартир в эксплуатацию, изложенный в п. 12 настоящего Положения.

- Владелец квартиры, нежилого помещения до выполнения работ по монтажу электроустановки и электрооборудования обязан:

  - Заказать проект электроснабжения квартиры, нежилого помещения.

  - Согласовать проект с:

    - владельцем жилого дома в части выполнения его технических условий;

    - Энергосбытом Мосэнерго при изменении системы учета электроэнергии;

    - Госэнергонадзором (Ростехнадзором) по всей электротехнической части проекта.

  - Заключить договор со специализированной организацией на выполнение электромонтажных работ, испытаний и измерений электрооборудования.

  - Электроснабжение механизации работ по оборудованию квартир осуществлять от электрощитков, установленных в каждой квартире, получающих электропитание от поэтажных электрощитков через дополнительно установленный автомат защиты на 16 А.

  - По готовности электрооборудования квартиры к допуску в эксплуатацию подать заявление в Госэнергонадзор (Ростехнадзор) на вызов инспектора для осмотра и оформления акта-допуска в эксплуатацию. Одновременно с заявлением представляется проектная документация, протоколы испытаний и измерений электроустановки, а в случае необходимости разрешение на мощность и использование электрической энергии для термических целей.

- После осмотра и оформления акта-допуска в эксплуатацию электроустановки квартиры инспектором Госэнергонадзора (Ростехнадзора) владелец дома организует ее подключение к электросети по постоянной схеме силами эксплуатирующей организации электроустановок дома.

Примечания:

- Настоящее Положение не распространяется на жилые дома, выполняемые без отделочных работ, в которых в соответствии с распоряжением Первого заместителя премьера Правительства Москвы от 6.02.1996 r. № 94-Р3 электроснабжение квартир выполняется о полном объеме проекта, за исключением установки электроплит.

- Разработка проекта, монтаж электрооборудования, измерения и испытания электроустановки должны проводиться специализированными организациями, имеющими на это соответствующие лицензии. Организации, выполняющие измерения и испытания электроустановок должны иметь свидетельство о регистрации электролаборатории в Госэнергонадзоре (Ростехнадзоре).

- По окончании работ по электрооборудованию квартир, временная схема электроснабжения механизации работ заменяется на постоянную в соответствии с разработанным индивидуальным проектом электроснабжения.